АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### п о  с т а н о в л е н и е

от «____» _________2018   № ___

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (актуализация на 2019 год).

2. Постановление Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  от  20.01.2017  №  4 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской  области» признать  утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Шокинского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области                                                                           В.В. Серафимов

|  | Утверждена постановлением Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от «___» ____ 2018 № ____ |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Актуализация на 2019 год)

д. Шокино, 2018 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	13

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	21

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения	21

Шокинского сельского поселения	21

Раздел 2.  Направление развития централизованных систем водоснабжения	23

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод	26

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	26

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод	28

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	29

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	29

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	32

Биохимическая очистка сточных вод	32

в локальном очистном сооружении БИОНИК	32

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	36

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	36

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	36

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	42

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	42

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	43

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной систем водоснабжения и водоотведения	45

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень…………45 организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	405

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Шокинского сельского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Шокинском сельском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Шокинского сельского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2017 по 2028 годы.

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Шокинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Кардымовского района Смоленской области. Административный центр – деревня Шокино. Юридический адрес: 215865, Смоленская область, Кардымовский район, деревня Шокино.

На территории поселения находятся 12 населённых пунктов. Образовано в 2005 году.

На севере граница Шокинского СП совпадает с границей Ярцевского района Смоленской области, на востоке – с  Соловьёвским сельским поселением, на юге – с границей Березкинского сельского поселения, на западе – с границей Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Гидрологическая структура принадлежит к бассейну р. Днепр.

Основными реками на территории поселения являются: Хмость, Орлея, Лосьмена.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Численность населения сельского поселения составляет 1058 человек (на 01.01.2016 г.). Плотность населения – 7,4 чел./км2.

Деревня Шокино относится к категории малых сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения Шокинского сельского поселения представлены в следующей таблице

Таблица 1

Список населенных пунктов Шокинского сельского поселения на 01.01.2016 года

| № п/п | Населенный пункт | К-во х-в | Числен, населения | Наименование объектов находящихся на территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | д. Шокино | 195 | 544 | Отделение связи, магазины, ФАП, СДК, библиотека, школа, дет.сад, Администрация поселения, баня, отдел луговодства ГНУ «Смоленский НИИСХ» РАСХН |
| 1.2. | д. Залесово | 14 | 41 | - |
| 1.3. | д. Лукьяники | 2 | 4 | - |
| 1.4. | д. Малявчино | 24 | 58 | - |
| 1.5. | д. Минино | 4 | 9 | - |
| 1.6. | д. Приселье | 25 | 41 | ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Приселье» |
| 1.7. | д. Русаново | 11 | 32 | - |
| 1.8 | д. Фальковичи | 12 | 27 | - |
| 1.9. | д. Хотесловичи | 5 | 14 | - |
| 1.10. | д. Шестаково | 71 | 206 | Столовая, магазин, ФАП, СДК, библиотека, почтовое отд., школа, Администрация СПК «Шестаково», церковь |
| 1.11. | н.п. Будка ж/д 372, 373 км | 1 | 2 | - |
| 1.12. | ст. Присельская | 41 | 80 | вокзал |
|  | Итого: | 422 | 1058 |  |

Таблица 2

Структура расселения сельского поселения в зависимости от людности сельских населенных пунктов

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | СНП с населением от 1 до 5 жителей | 6 |
| 1 2 | д. Минино н.п. Будка ж/д 372,373 км | 4 2 |
| 2 | СНП с населением от 6 до 50 жителей | 161 |
| 3 4 5 6 7 8 | д. Приселье д. Залесово д. Фальковичи д. Русаново д. Хотесловичи д. Лукьяники | 41 41 27 32 14 6 |
| 3 | СНП с населением от 51 до 200 жителей | 135 |
| 9 | д. Малявчино | 58 |
| 10 | ст. Присельская | 80 |
| 4 | СНП с населением от 201 до 500 жителей | 206 |
| 11 | д. Шестаково | 206 |
| 1 | СНП с населением более 500 жителей | 544 |
| 12 | д. Шокино | 544 |
| Всего: 12 населенных пунктов; 1058 чел. |  |  |

Рис. 1 Диаграмма структуры расселения

Практически половина жителей поселения (49%) проживает в деревне Шокино. Так же значительная часть населения проживает в населенных пунктах с численностью 201 до 500 жителей –   23,4% от всех населенных пунктов, населения (241 чел.).

Распределение населения по территории не равномерное. Основная часть населения сосредоточена в нескольких крупных населенных пунктах. Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Таблица 3

Сравнительный анализ населения Смоленской области, Кардымовского муниципального района и Шокинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Кардымовский МР | Шокинское СП |
| 1. | Население (всего), чел. | 967558 | 12171 | 1058 |
| 1.1. | В том числе сельское население | 269691 | 7662 | 1058 |
| 2. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 19,4 / 5,5 | 11,1 / 7 | 7,4 |
| 3. | Количество сельских поселений, ед. | 298 | 8 | 1 |
| 4. | Средняя численность населения СП, чел. | 905 | 957 | 1058 |

Шокинское СП составляет 12,6% территории Кардымовского МР, в нем сконцентрировано 8,4% от общей численности населения района.

Численность населения в Шокинском СП (1023 чел.) выше, чем средняя численность населения в СП Кардымовского района (957 чел.), и выше чем средняя численность населения СП Смоленской области (905 чел.).

Самый крупный по численности населения населенный пункт – деревня Шокино, центр сельского поселения (544 человек, 49% от численности населения сельского поселения, площадь – 0,97 км2).  Расположена в центральной части области в 10 км к северу от районного центра, в 6 км к югу от автомагистрали М1 «Беларусь». В 3-х километрах к востоку от деревни станция Присельская железнодорожной линии Москва-Минск.

Второй населенный пункт по численности населения – деревня Шестаково (206 человек, площадь – 0,69 км2). Расположена в центральной части области в 8,5 км к северо-востоку от районного центра, в 6 км к северу от автодороги Р134 «Старая Смоленская дорога» Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Орлея.

Третий населенный пункт по численности населения – станция Присельская  (80 человек, площадь –  1,38 км2).  Расположена в центральной части области в 11 км к северо-востоку от Кардымово, в 6 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 0,1 км южнее населённого пункта расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

Четвертый населенный пункт – деревня Малявчино (58 человек, площадь –  0,53 км2). Расположена в центральной части области в 8 км к северо-востоку от Кардымово, в 9 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Орлея.

Пятый – деревня Приселье (41 человек, площадь – 0,86 км2).  Расположена в центральной части области в 11 км к северу от Кардымово, в 4 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 3 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

Шестой – деревня Залесово  (41 человек, площадь – 0,5  км2).  Расположена в центральной части области в 11 км к северу от Кардымова, в 4 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Хмость.

Седьмой – деревня Русаново (32 человек, площадь –  0,36 км2).  Расположена в центральной части области в 6 км к северо-востоку от Кардымово, в 1,5 км севернее автодороги Р134 «Старая Смоленская дорога» Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Орлея.

Восьмой – деревня Фальковичи (27 человек).  Расположена в центральной части области в 8 км к востоку от Кардымово, рядом с  автодорогой Р134 «Старая Смоленская дорога».

Девятый  – деревня Хотесловичи (14 человек, площадь – 0,14 км2).  Расположена в центральной части области в 10 км к северу от Кардымово, в 6 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Орлея.

Десятый – деревня Лукьяники (6 человек, площадь –  0,47 км2). Расположена в центральной части области в 13 км к северу от Кардымово, в 3 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 2 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

Одиннадцатый  – деревня Минино (4 человек, площадь – 0,23 км2).  Расположена в центральной части области в 11 км к северо-востоку от Кардымово, в 8 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Лосьмена

Двенадцатый   –  н.п. Будка ж/д 372 км (2 человек, площадь – 0,01 км2). Расположена в центральной части области в 11 км к северу от Кардымова, в 6 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 1 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта.

Самая большая плотность населения отмечается в деревне Шокино (521,6 человек на 1 км2), далее по плотности – деревня Шестаково (307,2 человека на 1 км2).

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Шокинского сельского поселения, на начало 2016 г. численность населения составила 1058 человека.

Динамика изменения численности представлена в таблице

Таблица 4

Динамика численности населения Шокинского сельского поселения

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, чел | 1033 | 1016 | 1022 | 1023 | 1030 |

Динамика численности населения Шокинского СП, как и Кардымовского района в целом, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста.

До начала 1990-х годов район имел отрицательное сальдо естественного движения населения, превышавшее объем миграционного прироста. В последнее десятилетие район вступил в полосу хронической естественной убыли населения, которая и в последние годы не наметила тенденцию к снижению.

Значительное снижение уровня рождаемости за последние годы обусловлено комплексом факторов, среди которых как внешние: последствия социально-экономического кризиса, изменения образа и качества жизни населения, так и внутренние (структурные): уменьшение численности женщин, вступающих в фертильный возраст, формирование новых типов репродуктивного поведения и т.д. Несмотря на некоторый рост в последние годы, рождаемость в районе и сельском поселении, в частности, остается низкой и не обеспечивает простого воспроизводства населения.

Рост коэффициента смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в России этот процесс происходил на фоне сокращения продолжительности жизни, гораздо более высокими темпами в последние полтора десятка лет и уровень смертности достиг недопустимо высокой величины. В полной мере это проявляется и в Кардымовском районе, как и Смоленской области в целом.

Важными показателями демографической ситуации является половая и возрастная структура населения. Сложившаяся в годы Второй мировой войны, резко выраженная диспропорция половой структуры населения области и ее районов, включая и Кардымовский, постепенно сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода. Однако с середины 90-х годов наметилась четко выраженная тенденция уменьшения доли мужского населения.

В последние годы отмечается постоянная миграционная убыль численности населения. При этом качественно изменить или как-то повлиять на демографическую обстановку обозначенные выше миграционные оттоки не в состоянии. В результате неравноценного миграционного обмена миграции населения только усиливают демографическую нагрузку в районе на трудоспособное население и обостряют ситуацию со старением трудовых ресурсов.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

При учете положительной динамики демографических процессов на территории Кардымовского района, можно предположить, что население  района будет увеличиваться, исходя из ежегодного роста населения в 485 человек. Таким образом, население Кардымовского района на первую очередь (2017 г.) составит 17 000 чел., а на расчетный срок (2032 г.) – 24 270 чел. На первую очередь население увеличится в 1,25 раза, на расчетный срок – 1,78 раза.

Эти показатели принимаются за основу для расчета численности населения в Шокинском СП. Численность населения Шокинского СП прогнозируется на 2017 г. в количестве 1 290 чел., на 2032 г. – в 1 830 чел.

Исходя из демографического анализа населения за последние 5 лет на территории Шокинского СП, с учетом тенденции естественного и механического движения численности населения, прогнозируется численность постоянного населения, зарегистрированного в Шокинском СП, на 2017 г. в 977 чел., на 2032 г. в 1050 чел., при существующем населении (за 2014 г.) в 1030 чел.

Принимаются для расчета прогнозные данные населения Кардымовского района (оптимистический сценарий) и данные демографического анализа Шокинского СП за последние 5 лет (инерционный сценарий).

Таблица 5

|  | тип сценария | 2017г. | 2028г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные данные на основании демографического анализа Кардымовского района | оптимистический | 1290 | 1685 | 1830 |
| Прогнозные данные на основании демографического анализа Шокинского СП | инерционный | 1050 | 1085 | 1100 |
| Прогнозная численность населения Шокинского СП | стабилизационный | 1170 | 1375 | 1450 |

Исходя из демографического анализа  населения, с учетом тенденции естественного и механического движения численности населения, прогнозируется численность постоянного населения, зарегистрированного в Шокинском СП, на первую очередь (2017 г.) в 1 170 чел., на расчетный срок (2028 г.) – в 1 375 человек.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

На территории района пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

В Кардымовском районе распространены воды различных водоносных горизонтов.

К породам четвертичного возраста приурочен ряд водоносных горизонтов, имеющих гидравлическую связь с поверхностными водами.

Водовмещающие породы представлены песками и песчано-глинистыми образованиями, мощностью до 60 м.

- Верхние водоносные горизонты подвержены загрязнению, малообильны и не имеют практического значения, частично используются в сельской местности. К ним относятся:  «верховодка», приуроченная к покровным суглинкам и озерно-болотным образованиям, глубина залегания 0,4-5 м; воды верхнеднепровского комплекса, приуроченные к террасам рек, на глубине 0-12 м; воды аллювиального водоносного горизонта, распространенные по поймам рек, на глубине 0-12 м; моренные воды спорадического распространения, встречающиеся повсеместно на глубине 10-22 м.

2. Межморенные воды, заключенные в водноледниковых песках, перекрытых суглинками и глинами, используются для водоснабжения небольших сельских поселков, распространены на глубине 2-10 м.

3.  Основным источником централизованного водоснабжения являются: тарусско-окский, с глубиной скважин 50-80 м; каширский, глубина скважин 50-70 м; протвинский, глубина скважин 40-50 м.

В качестве дополнительного источника являются Упинский и Заволжский водоносные горизонты.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4–0,6 г/куб. дм, их общая жесткость составляет обычно 7–9 мг-экв/ куб. дм.

Водоснабжение крупных населенных пунктов Шокинского СП – централизованное.

Обеспечение водой питьевого качества потребителей Шокинского сельского поселения реализуется подземными водозаборами,  расположенными в населенных пунктах. Большинство водозаборов характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции.

В системах водоснабжения населенных пунктов для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций применяются водонапорные башни.

Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В целом по поселению насчитывается 8 действующих водозаборных скважин и 7 резервных. Общая протяженность водопроводных сетей — 18,9 км, насчитывается 11 водонапорных башен.

Таблица 6

Водозаборные сооружения (артезианские скважины)

| № | № ПН по ГВК | № скважины, присвоенный буровой организацией | Бурение, оборудование | Код ВЗУ | Новые наименования ВЗУ | Населенный пункт | Водоотбор ВЗУ | Глубина СКВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66202752 | 1012 | 22.03.1965 | 661433 | муниципальная | Залесово | - | 102 | Действующая |
| 2 | 66202753 | 1900 | 07.09.1970 | 661434 | ГНУ «Смоленский НИИСХ» РАСХН | Лукьяники | - | 85 | Бездействующая |
| 3 | 66202755 | 1886 | 22.07.1965 | 661435 | Муниципальная | Приселье | 0,02191781 | 98 | Действующая |
| 4 | 66202759 | 2725 | 01.01.1976 | 661437 | Муниципальная | Шокино |  | 110 | Действующая |
| 5 | 66202806 | 2789 | 01.09.1976 | 661468 | Муниципальная | Малявчино | 0,008219178 | 103 | Действующая |
| 6 | 66202808 | 1950 | 20.12.1970 | 661468 | СПК «Шестаково» | Малявчино | 0,008219178 | 102 | Бездействующая |
| 7 | 66202809 | 1833 | 01.10.1965 | 661469 | СПК «Шестаково» | Минино | 0,000821918 | 80 | Бездействующая |
| 8 | 66202810 | 2552 | 20.05.1974 | 661470 | Муниципальная | Русаново | 0,002739726 | 114 | Действующая |
| 9 | 66202812 | 2701 | 06.10.1975 | 661472 | частная | Фальковичи | - | 101 | Бездействующая |
| 10 | 66202813 | 1215 | 15.11.1967 | 661471 | Муниципальная | Фальковичи | 0,005479452 | 100 | Действующая |
| 11 | 66202816 |  | 01.01.1965 | 661473 | СПК «Шестаково» | Шестаково | 0,000821918 |  | Бездействующая |
| 12 | 66202817 | 3188 | 01.04.1982 | 661474 | Муниципальная | Шестаково | 0,008219178 | 71 | Бездействующая |
| 13 | 66202818 | 3189 | 01.04.1982 | 661474 | Муниципальная | Шестаково | 0,008219178 | 77 | Действующая |
| 14 | - | - | 1992 | - | Муниципальная | Шокино | - | 100 | Бездействующая |

Таблица 7

Сооружения водоснабжения (водонапорные башни)

| Наименование сооружения водоснабжения и его расположение | Численность жителей населенного пункта | Характеристика сооружения (производственная мощность, м3) | Конструкция сооружения | Год постройки | Степень износа на 01.01.05 г., % | Собственник инженерных сооружений водоснабжения | Балансодержатель и эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шестаково | 220 | 25 | Стальная | 1986 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| ~ | ~ | 25 | Стальная | 1968 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Малявчино | 75 | 25 | Стальная | 1965 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Фальковичи | 31 | 25 | Стальная | 1967 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Русаново | 25 | 25 | Стальная | 1970 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Шокино | 256 | 25 | Стальная | 1982 | 86,1 | муниципальная | муниципальная |
| д. Шокино | 283 | 25 | Стальная | 1952 | 98,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Приселье | 123 | 25 | Стальная | 1969 | 68,2 | муниципальная | муниципальная |
| д. Залесово | 41 | 25 | Стальная | 1970 | 68,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Лукьянникии | 16 | 25 | Стальная | 1970 | 71,8 | муниципальная | муниципальная |

Таблица 8

Водоводы

| Наименование и расположение водовода | Численность жителей населенного пункта | Протяженность, км |  |  |  |  | Диаметр, мм | Год постройки | Степень износа на 01.01.05, % | Собственник инженерных систем водоснабжения | Балансодержатель и эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал труб |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | сталь | чугун | п/э | а/ц |  |  |  |  |  |  |
| д. Шестаково | 220 |  |  | 0,21 |  | 0,21 | 100 | 1986 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Малявчино | 75 |  |  | 0,36 |  | 0,36 | 100 | 1975 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Фальковичи | 31 |  |  | 0,35 |  | 0,35 | 63 | 1965 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Русаново | 25 |  |  | 0,40 |  | 0,40 | 63 | 1970 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Шокино | 256 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 100 | 1976 | 95,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Шокино | 283 | 0,21 |  |  |  | 0,21 | 100 | 1976 | 89,7 | муниципальная | муниципальная |
| д. Приселье | 123 | 0,40 |  |  |  | 0,40 | 50 | 1978 | 82,9 | муниципальная | муниципальная |
| д. Залесово | 41 | 1,60 |  |  |  | 1,60 | 100 | 1970 | 66,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Лукьянникии | 16 | 0,90 |  |  |  | 0,90 | 50 | 1970 | 94,2 | муниципальная | муниципальная |
| ИТОГО: |  | 0,312 |  | 1,32 |  | 1,632 |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Водопроводные сети

| Наименование и расположение водовода | Численность жителей населенного пункта | Протяженность, км |  |  |  |  | Диаметр, мм | Год постройки | Степень износа на 01.01.05, % | Собственник инженерных систем водоснабжения | Балансодержатель и эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал труб |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | сталь | чугун | п/э | а/ц |  |  |  |  |  |  |
| д. Шестаково | 220 |  |  | 6,576 |  | 6,576 | 100 | 1986 | 100,0 | муниципальные | муниципальная |
| д. Малявчино | 75 |  |  | 2,439 |  | 2,439 | 100 | 1975 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Фальковичи | 31 |  |  | 0,743 |  | 0,743 | 63 | 1965 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Русаново | 25 |  |  | 0,971 |  | 0.971 | 63 | 1970 | 100,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Шокино | 256 |  | 0,4 | 0,283 |  | 0.683 | 100 | 1982 | 60,0 | муниципальная | муниципальная |
| д.Шокино | 288 | 3,20 | 1,0 | 0,448 |  | 4,648 | 50 | 1976 | 93,0 | муниципальная | муниципальная |
| д. Приселье | 123 |  |  | 1,335 |  | 1,335 | 100 | 1978 | 72,8 | муниципальная | муниципальная |
| д. Залесово | 41 |  |  | 1,529 |  | 1,529 | 100 | 1970 | 64,4 | муниципальная | муниципальная |
| д. Лукьянникии | 16 | 1,10 |  |  |  | 1,10 | 100 | 1970 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 4,30 | 1,4 | 14,324 |  | 20,024 |  |  |  |  |  |

Как видно из таблиц 6-9 инженерные коммуникации, их оборудование существенно изношены,    материалы    исполнения    устарели,    вследствие   чего сохраняется динамика роста сверхнормативных потерь. Затраты на текущее содержание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их полную реконструкцию.

Описание технологического цикла водоснабжения

Шокинского сельского поселения

1. Артезианская скважина в д. Шестаково, эксплуатируется с 1982 года, глубина 110 м.  Для подачи воды установлены глубинный насосы 4SR6-17PD, производительностью 10 куб. м/час, которые подает воду в  водонапорную башню, объемом 25 куб. м. Протяженность  водопроводных сетей  4,68  км. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения бюджетных и прочих организаций.

2. Артезианская  скважина  деревни Малявчино, эксплуатируется с 1976 года, глубина  103 м. Насос ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 куб. м/час подает воду в  водонапорную башню, объемом 25 куб. м. Общая протяженность водопроводных сетей 3,8  м. При прокладке водопровода использовались полиэтиленовые трубы диаметром 63 и 100 мм. Имеются 6 водозаборных уличных колонок. Основной потребитель – население.

3. Артезианская  скважина деревни Фальковичи эксплуатируется с 1967 года, глубина 100 м. Насос ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 куб. м/час подает воду в  водонапорную башню, объемом  25 куб. м.  Протяженность водопроводных сетей 620 м, водопровод выполнен из полиэтиленовых труб диаметром – 100мм.  Имеются 4 водозаборных уличных колонки. Основной потребитель – население.

4. Артезианская  скважина  деревни Русаново, эксплуатируется с 1970 года, глубина  114 м. Насос ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 куб. м/час подает воду в  водонапорную башню, объемом по 25 куб. м.  Общая протяженность водопроводных сетей 1,52 км, материал труб - полиэтилен. Основной потребитель – население.

5.  Артезианская  скважина  деревни Шокино №1, эксплуатируется с 1976 года, глубина  110 м. Насос ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 куб. м/час подает воду в  водонапорную башню объемом  25 куб. м.

Артезианская  скважина  деревни Шокино №2, эксплуатируется с 1992 года, глубина  100 м. Насос 4SR6/17 производительностью 9 куб. м/час подает воду в  водонапорную башню объемом  25 куб. м.

6. Артезианская  скважина  деревни Приселье, эксплуатируется с 1965 года, глубина  98 м. Насос 4SR6/17 производительностью 9 куб. м/час подает воду в  водонапорную башню объемом  25 куб. м. Общая протяженность водопроводных сетей 2,7 км, материал труб - полиэтилен. Имеются 5 водозаборных уличных колонок.  Основной потребитель – население и ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Приселье».

7. Артезианская  скважина  деревни Залесово, эксплуатируется с 1965 года, глубина  102 м. Насос ЭЦВ 5-6,3-80 производительностью 6,3 куб. м/час подает воду в  водонапорную башню, объемом по 25 куб. м.  Общая протяженность водопроводных сетей 0,8 км, диаметр труб 100мм, материал труб - полиэтилен. Основной потребитель – население.

В настоящее время отмечается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей.

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную.

Расход воды на пожаротушение

На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс.  человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

В настоящее время пожарные гидранты есть в д. Шокино (2 шт.) и д. Шестаково (7 шт.)

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Противопожарные водоемы есть в следующих населенных пунктах:

- Шестаково - 3

- Русаново – 2

- Минино – 1

- Малявчино – 1

- Хотесловичи – 2

- Фальковичи – 1

- ИП Будка ж/д – 1

- Лукьяники – 1

- Приселье – 3

- Залесово – 2

- Шокино – 2

- ст. Присельская – 2

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

В Шокинском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Населенные пункты оборудованы выгребными ямами.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения

## Шокинского сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин.

Таблица 10

Расчет объема поднятой воды за 2013 год

| Местоположение скважины | Марка насоса | Напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | расход эл. кВт.ч. | объем добычи воды V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шестаково | 4SR6/17 | 70 | 2.2 | 0,65 | 0,77 | 48584 | 39327 |
| д. Малявчино | ЭЦВ-6-10-110 | 80 | 5,5 | 0,53 | 0,84 | 1033 | 836 |
| д. Фальковичи | ЭЦВ-6-10-110 | 100 | 5,5 | 0,53 | 0,84 | 3233 | 2617 |
| д. Русаново | ЭЦВ-6-10-110 | 110 | 5,5 | 0,53 | 0,84 | 8614 | 6973 |
| д. Шокино | ЭЦВ-6-10-110 | 110 | 5,5 | 0,53 | 0,84 | 19356 | 15668 |
| д. Шокино | 4SR6/17 | 100 | 2,2 | 0,65 | 0,77 | 9911 | 20293 |
| д. Приселье | 4SR6/17 | 98 | 2,2 | 0,65 | 0,77 | 19709 | 40354 |
| д. Залесово | ЭЦВ-5-6,3-80 | 100 | 3 | 0,44 | 0,77 | 4900 | 3486 |

Рис. 2 Распределение потребления электроэнергии по скважинам

Таблица 11

Производственная программа на услуги по водоснабжению  2013г

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | м3 | 129533 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | м3 | - |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 24907 |
| 5 | Доля потерь и неучтенных расходов к объему поднятой воды | % | 81 |
| 6 | Объем потерь | м3 | 104626 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | - |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 24907 |
| 8.1 | населению | м3 | 18499 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | м3 | 3089 |
| 8.3 | прочим потребителям | м3 | 3319 |

Рис.  3  Распределение потребления воды по группам потребителей 2013 год

Основным потребителем услуг водоснабжения является население (74,3%), на втором месте прочие организации (СПК «Шестаково») – 13,3%

Согласно вышеприведенным расчетам объем поднятой воды на душу населения, а так же доля потерь и неучтённых расходов составляет более 80-ти процентов. Сюда относятся потери и утечки из водопроводной сети и емкостных сооружений, потери при повреждениях, самовольное пользование.

Для уменьшения данных показателей целесообразно вести учёт поднятой воды, а так же установка счётчиков у потребителей.

## Раздел 2.  Направление развития централизованных систем водоснабжения

В последние годы наметившаяся тенденция увеличения водопотребления жилищно-коммунальным сектором объясняется, прежде всего, износом водопроводных сетей и, вследствие этого, возросшими потерями при транспортировке воды к потребителю.

Поэтому для реализации стабилизационного сценария необходима реконструкция сетей и оборудования системы водоснабжения. Для уменьшения протяженности водопроводных сетей необходима доразведка источников пресных вод и строительство новых водозаборов.

Необходимо техническое перевооружение сооружений водозаборов, внедрение новых систем очистки, организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Основные положения стратегии развития систем водоснабжения и водоотведения включают в себя:

- Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Обеспечение водой в необходимом объеме и соответствующего качества объектов производства;

- Максимальное использование ресурсов подземных вод;

- Реконструкция и модернизация существующих систем хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения;

- Разработка и максимальное развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей и очистных сооружений биологической очистки сточных вод с доведением качества очистки до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного значения первой и второй категории;

- Организация единого учета всех водопроводных и канализационных сооружений с их техническими характеристиками, времен ввода в эксплуатацию, проведением пусконаладочных и ремонтных работ, и т.д.

Выполнение указанных основных положений позволит: улучшить снабжение населения водой питьевого качества, значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения и водопроводных сооружений устанавливаются в составе трех поясов; для водопроводных сооружений – из первого пояса; для водоводов – санитарно-защитной полосы. Границы ЗСО и мероприятия, проводимые в зонах, уточняются в проекте специализированной организацией и утверждаются в установленном порядке.

Санитарно-защитные полосы (СЗП) водопроводных сооружений, расположенных за пределами 2 пояса ЗСО источников водоснабжения, приняты шириной не менее 100 м от ограждений ОНВС-1 и ОНВС-2.

Ширина полосы СЗП для водоводов, проходящих по застроенной территории, рекомендуется не менее 10 м по обе стороны от крайних водоводов.

На территории 1 пояса ЗСО (строгого режима) запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации   водопровода.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружении, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

На территории 2 пояса ЗСО запрещается:

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений;

- размещение других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения;

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Границы 2 пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго    пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и   утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

На территории 3 пояса ЗСО запрещается:

- загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих  сельских населенных пунктов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 12

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| Шокинское СП | 2013 год | вода питьевого качества | 129553 | - | 129553 | 104646 | 24907,5 | - | - | - | 24907 | 3088 | 18499 | 3319 | - | - |

Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Шокинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования. При прогнозировании будем учитывать снижение в результате принимаемых мероприятий потерь воды, а также подключение к централизованной системе водоснабжения новых участков жилой застройки.

Таблица 13

Расчет объемов водопотребления

| Количество человек, имеющих доступ к централизованному водоснабжению, чул |  | Объем водопотребления, куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 г | 2028 г | 2013 г | 2028 г |
| 1054 | 1375 | 18499 | 60880 |

Таблица 14

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| Шокинское СП | 2013 год | вода питьевого качества | 129553 | - | 129553 | 104646 | 24907 | - | - | - | 24907 | 3088 | 18499 | 3319 | - | - |
| Шокинское СП | 2028 год | вода питьевого качества | 76870 | - | 76870 | 7690 | 69180 | - | - | - | 69180 | 4000 | 60880 | 4300 | 69180 | - |

## 3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод

Планируется строительство очистных сооружений в д. Шокино и д. Шестаково, а так же прокладка канализации к зонам жилой застройки.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Шокинском сельском поселении в 2028 году на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования.

Таблица 15

Расчет объемов водоотведения  «Керамик»

| Количество человек, имеющих доступ к централизованному водоотведению, чул | Объем водопотребления, куб.м/год |
| --- | --- |
| 2028 г | 2028 г |
| 950 | 33650 |

Таблица 16

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| Шокинское СП | 2013 год | 41950 | -- | 98530 | 4000 | 33650 | 4300 | - | 41950 | - | - | - |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- строительство башни и водопроводных сетей в д.Шестаково

- замена водопроводных сетей 5 км. в д. Шокино,

- замена водопроводных сетей 3 км. в д. Малявчино,

- замена насосов во всех скважинах на насосы марки 4SR6/17.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации   в д. Шокино (Q=500 куб.м/сут) и в д. Шестаково (Q=200 куб.м/сут).

- Строительство новых сетей самотечной канализации с подключением частного сектора в д. Шокино.

- Строительство новых сетей канализации с подключением частного сектора в д. Шестаково

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

# Биохимическая очистка сточных вод

# в локальном очистном сооружении БИОНИК

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток. 
Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Согласно статье 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды – это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Шокинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозбытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации в д. Шокино и д. Шестаково.

Выполнение указанных основных положений позволит значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия по реконструкции водопроводной сети

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г.

Таблица 17

Стоимость мероприятий по реконструкции водопровода

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб | Год выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Шокино | 5 | 12000 | 2015 |
| 2 | д. Малявчино | 3 | 7500 | 2014 |
| 3 | д. Приселье | 2,5 | 6150 | 2017 |
| 4 | д. Шестаково | 3 | 9000 | 2017 |
|  | Итого |  |  |  |

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Из представленного прогноза развития поселения в д. Шокино необходима установка ОС мощностью 500 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 2500.

Таблица 18

Определение ориентировочной стоимости строительства современных объектов хозбытовой канализации в д. Шокино

| № п/п | Объект работ | Ориетировочная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость оборудования очистных сооружений | 13240 |
| 2 | Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы | 1324 |
| 3 | Стоимость СМР | 3972 |
| 4 | Неучтенные расходы | 1324 |
|  | Всего ОС | 19860 |
| 5 | Строительство новых сетей канализации с частного сектора протяженностью 7 км. | 10850 |
| 6 | Благоустройство | 600 |
|  | ИТОГО | 31310 |

Из представленного прогноза развития поселения в д. Шестаково необходима установка ОС мощностью 200 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 1000.

Таблица 19

Определение ориентировочной стоимости строительства современных объектов хозбытовой канализации в д. Шестаково

| № п/п | Объект работ | Ориетировочная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость оборудования очистных сооружений | 5400 |
| 2 | Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы | 540 |
| 3 | Стоимость СМР | 1620 |
| 4 | Неучтенные расходы | 540 |
|  | Всего ОС | 8100 |
| 5 | Строительство новых сетей канализации с частного сектора протяженностью 5 км. | 7750 |
| 6 | Благоустройство | 600 |
|  | ИТОГО | 16450 |

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной систем водоснабжения и водоотведения

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, насосных станций, строительство станции обезжелезивания, строительство очистных сооружений и КНС, реконструкция канализационных сетей.

Таблица 20

Динамика целевых показателей развития

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 г. | Целевой показатель 2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расхода электроэнергии, затраченной на подъем воды на человека в год | кВт*ч/чел | 112 | 70 | 40 |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 81 | 20 | 10 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным от Администрации Шокинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Раздел 9. Графическая часть